## Yağmur suyu
mastermep.com ↗
Çatı yağmur suyu debisi
ADIM 1 / 2 · MasterMEP · Çatıdan akacak yağmur debisini hesaplayın |  |  |  |  | 2. Adım →
TOPLAM DEBİ |  | ALAN KONTROLÜ
30 |  | ✓ Alanlar eşit
litre / saniye (L/s) |  | Tanımlanan 600 m² · Hedef 600 m²
Girilecek hücre | Otomatik | Önce sarı hücreleri doldurun; sonuçlar kendiliğinden güncellenir.
1 Yağışı ve hedef alanı girin
Yağış şiddeti | 180 | Proje konumuna ait tasarım yağışı. 180 yalnız eğitim örneğidir.
Yağış birimi | mm/h | Yağışı hangi birimle girdiniz? mm/h veya L/s/m²
Hedef etkin çatı alanı | 600 | Aşağıdaki havza alanlarının toplamına eşit olmalıdır.
PROJE BİLGİSİ (isteğe bağlı)
İstasyon / konum | Eğitim örneği; yerel veri girin |  | Örn: meteoroloji istasyonu / şehir
Süre / tekerrür | Projeye göre girin |  | Örn: 5 dakika / 5 yılda bir
Yağış kaynağı / tarih | Eğitim örneği; yerel veri girin |  | Yağış verisi, rapor ve tarih
2 Çatıyı havzalara ayırın
Havza = aynı çıkışa (veya çıkış grubuna) akan çatı alanı. Her satıra alanı yazın ve çatı türünü seçin; C katsayısı ile debi otomatik hesaplanır.
Birim yağış debisi (r) | 0.05 | Otomatik. mm/h seçildiyse r = yağış ÷ 3600.
Havza | Etkin alan (m²) | Çatı türü (listeden seçin) | Manuel C (yalnız “Diğer”) | C (otomatik) | Debi (L/s)
Havza 1 | 150 | Membran çatı (eğim ≤3°) |  | 1 | 7.5
Havza 2 | 150 | Membran çatı (eğim ≤3°) |  | 1 | 7.5
Havza 3 | 150 | Membran çatı (eğim ≤3°) |  | 1 | 7.5
Havza 4 | 150 | Membran çatı (eğim ≤3°) |  | 1 | 7.5
Havza 5
Havza 6
Havza 7
Havza 8
Toplam | 600 |  |  |  | 30
Hatırlatmalar
• 180 mm/h ve 600 m² gibi değerler eğitim örneğidir; kendi proje verilerinizle değiştirin.
• Hesap: Q = r × A × C (debi = birim yağış × etkin alan × çatı katsayısı).
• Bu değer birincil drenaj debisidir. Acil taşma, boru ve süzgeç kapasitesi ayrıca kontrol edilir.
• Yöntem, çatı katsayıları ve kaynaklar için Bilgi sayfasına bakın. |  |  |  |  | Bilgi →

## İniş hesabı
mastermep.com ↗
Boru ve iniş hesabı
ADIM 2 / 2 · MasterMEP · Yerçekimli sistem · ön boyutlandırma |  |  |  |  | ← 1. Adım
SÜZGEÇ DAHİL İNİŞ ADEDİ |  | SADECE BORUYA GÖRE MİN. ADET |  | TANIMLI HAVZA
16 |  | 4 |  | 4
adet · süzgeç kapasitesi dahil |  | adet · yalnız boru kapasitesine göre |  | havza
Girilecek hücre | Otomatik | Sarı hücreleri doldurun; kalan her şey otomatik hesaplanır.
1 Boruyu ve süzgeci seçin
Hesap modu | Standart | Standart: hazır kabuller. Uzman: kendi f ve kb değerleriniz (sayfa altı).
Seçili iç çap | 100 | Kullanmayı düşündüğünüz borunun GERÇEK İÇ ÇAPI (dış çap değil).
Boru kapasitesi | 10.7114 | Seçili çaptaki TEK bir inişin taşıyabileceği debi.
Süzgeç bilgisi | Model, kaynak ve su yüksekliği (mm) girin |  | İsteğe bağlı not (rapor için)
2 Havza sonuçlarını inceleyin
Sarı sütuna, seçtiğiniz süzgecin üretici föyünde projede izin verilen su yüksekliği için belirtilen kapasiteyi (L/s) girin. Tüm çaplar İÇ ÇAPTIR.
Havza | Debi (L/s) | Süzgeç kapasitesi (L/s) · üretici föyü | Tek iniş için min. iç çap (mm) | Boruya göre min. adet | Süzgeçli min. adet
Havza 1 | 7.5 | 2 | 90 | 1 | 4
Havza 2 | 7.5 | 2 | 90 | 1 | 4
Havza 3 | 7.5 | 2 | 90 | 1 | 4
Havza 4 | 7.5 | 2 | 90 | 1 | 4
Havza 5
Havza 6
Havza 7
Havza 8
3 Boru kapasite tablosu (tek iniş, iç çapa göre)
Seçili çap vurgulanır. Kapasiteler, aşağıdaki Gelişmiş ayarlardaki f ve kb değerleriyle hesaplanır.
İç çap (mm) | Kapasite (L/s)
75 | 4.9732
90 | 8.0874
100 | 10.7114
110 | 13.8115
125 | 19.4225
150 | 31.5851
160 | 37.5176
200 | 68.0289
250 | 123.3539
300 | 200.5992
Gelişmiş ayarlar (isteğe bağlı)
Hesap modu Standart ise burayı değiştirmeniz gerekmez. “Uzman” seçtiyseniz sarı alanları ve dayanağı doldurun.
Parametre | Doluluk f | Pürüzlülük kb (mm)
Kullanılan değerler | 0.33 | 0.25 | Otomatik: modunuza göre seçilir.
Uzman değeri |  |  | f: 0,20 – 0,33 · kb: 0’dan büyük
Dayanak / kaynak
• f: suyla dolu kesit oranıdır (su yüksekliği / boru çapı değildir). Daha küçük f, kapasiteyi azaltır.
• kb: mm cinsinden hidrolik pürüzlülüktür. Daha büyük kb, kapasiteyi azaltır; çatı türünden seçilmez.
Hatırlatmalar
• Yalnız dairesel, düz ve yerçekimli düşey iniş içindir. Sifonik sistem veya yatay boru hesabı değildir.
• Adetler, debinin havza içinde eşit paylaşıldığı ve HER inişe BİR süzgeç bağlandığı varsayımıyla bulunur.
• Acil taşma, tıkanma güvenliği, dengesiz akış, oluklar ve aşağı hatlar ayrıca kontrol edilir; adete dahil değildir.
• Kapasite formülü, varsayımlar ve kaynaklar için Bilgi sayfasına bakın. |  |  |  |  | Bilgi →

## Bilgi
mastermep.com ↗
Bilgi ve kaynaklar
Çatı katsayıları · hesap yöntemi · varsayımlar · kaynaklar
Çatı türü ve akış katsayısı (C)
Çatı türü | C
Membran çatı (eğim ≤3°) | 1
Metal / cam / fiberçimento (eğim ≤3°) | 1
Çakıl kaplı çatı (eğim ≤3°) | 0.8
Ekstensif yeşil çatı (<10 cm, eğim ≤5°) | 0.5
Ekstensif yeşil çatı (≥10 cm, eğim ≤5°) | 0.4
İntensif yeşil çatı (≥30 cm, eğim ≤5°) | 0.2
Ekstensif yeşil çatı (eğim >5°) | 0.7
Diğer / üretici verisi (manuel C) | elle girilir
• Kiremit dahil diğer çatılarda belgeli proje / üretici C değeri gerekir; hazır değer varsayılmaz.
• Azaltılmış C değerleri acil taşma hesabı değildir. Projede kabul edilen tasarım standardını doğrulayın.
• Katsayı kaynağı: LORO, Runoff Coefficient (DIN 1986-100 pik değer örnekleri), erişim 29.10.2026. Listelenen koşullar ve proje esası uygunsa kullanın.
Yağmur debisi nasıl hesaplanır?
• Q = r × A × C → debi (L/s) = birim yağış debisi × etkin alan × çatı katsayısı.
• r (L/s/m²): mm/h seçilirse r = yağış ÷ 3600, L/s/m² seçilirse r = yağışın kendisi. (1 mm × 1 m² = 1 L; 1 saat = 3600 s)
• Havza = aynı çıkışa (veya çıkış grubuna) akan çatı alanı. Her havza için alan girin ve çatı türünü seçin.
• “Diğer / üretici verisi” seçilirse C değerini elle girin. Eksik havza bilgisi varsa toplam “Eksik girdi” gösterir.
• Örnek: 4 × 150 m² → 4 × 7,50 = 30,00 L/s. 100 / 100 / 100 / 300 m² → 5 / 5 / 5 / 15 L/s.
• Hedef alan farkı sıfır olmalıdır; bu kontrol hidrolik yeterlilik anlamına gelmez.
• Bulunan değer birincil drenaj debisidir. Acil taşma, boru ve süzgeç kapasitesi ayrıca hesaplanır.
Boru ve iniş nasıl hesaplanır?
• Boru kapasitesi: Qp = 2,5 × 10^-4 × kb^-0,167 × di^2,667 × f^1,667 (Qp: L/s; kb ve di: mm).
• di: iç çap · f: suyla dolu kesit oranı (su yüksekliği / boru çapı değildir) · kb: hidrolik pürüzlülük (çatı türünden seçilmez).
• Daha küçük f veya daha büyük kb kapasiteyi azaltır.
• Standart mod: f = 0,33 ve kb = 0,25 mm (referans yöntemin ön boyutlandırma kabulleri). Projeye uygunluğunu doğrulayın.
• Uzman modu için belgeli proje dayanağı gerekir; f değeri 0,20 – 0,33 aralığında olmalıdır.
• Yalnız dairesel, düz ve yerçekimli düşey iniş içindir. Sifonik sistem veya yatay boru hesabı değildir.
• “Tek iniş için min. iç çap”, listedeki ilk yeterli çaptır; 300 mm üzeri için ayrı boyutlandırma gerekir.
• Adetler, debinin havza içinde eşit paylaşıldığı ve HER inişe BİR süzgeç bağlandığı varsayımıyla bulunur.
• Süzgeç kapasitesi: seçilen süzgecin üretici föyünde, projede izin verilen su yüksekliği için belirtilen değeri (L/s) girin.
• Süzgeç verisi girilmezse yalnız boru kapasitesine göre alt sınır bulunur; süzgeçli toplam gösterilmez.
• Dengesiz akış, bağlantılar, su birikmesi, oluklar, dirsekler ve aşağı hatlar ayrıca kontrol edilir.
• Acil taşma ve tıkanma güvenliği ayrı tasarlanır; verilen adede dahil değildir.
• İç çapı sonucu sağlayan gerçek ürünü seçin. Süzgeç bağlantısının gerektirdiği çapı küçültmeyin.
Kaynaklar
• MasterMEP hesap yöntemi ve eğitim örneği
https://mastermep.com/yazi?slug=cati-yagmur-suyu-debisi
• MGM kısa süreli yağış verileri (proje yağış şiddeti otomatik seçilmez)
https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/maksimum-yagislar.aspx
• LORO – Runoff Coefficient (çatı katsayıları)
https://www.loro.de/en/service/abc/runoff-coefficient
• HR Wallingford, R W P May, SR620 (2003), §10.1.1, Denklem 10.1, s.34
https://eprints.hrwallingford.com/495/1/Manual-roof-drainage-system-HRWallingford-SR620.pdf
• HR Wallingford kılavuzu BS EN 12056-3:2000 yöntemini açıklar (tarihsel kaynak). Proje şartlarını ve güncel ürün verisini doğrulayın.